РЕКОМЕНДАЦИИ
по контролю качества работ капитального ремонта

общеобразовательных учреждений

1. Основные положения

Контроль качества выполнения работ по капитальному ремонту  общеобразовательных учреждений  производится с целью выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ и применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, СНиП и других действующих нормативных документов.
Контроль качества работ рекомендуется проводить совместно со специалистами организаций, выполняющих функции  технического надзора.

2. Текущий контроль качества выполнения работ

В процессе выполнения капитального ремонта необходимо контролировать соблюдение графика производства работ и качество выполнения работ по их видам.
При контроле качества капитального ремонта необходимо руководствоваться следующими документами, представляемыми подрядчиками и заказчиками:
         1) проектно-сметной документацией; 
2) актами выполненных работ (форма КС-2), исполнительными схемами, актами на скрытые работы, сертификатами на применяемые материалы, протоколами лабораторных испытаний на материалы, изготавливаемыми на строительной площадке (раствор, бетон и т.п.)  и паспортами на используемое оборудование.
3. Ремонт крыши

Нормативные документы, регламентирующие производство работ:  
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- МДС 12-33-2007 «Кровельные работы»;

Качество кровельных работ оценивается по следующим показателям кровли: водонепроницаемость, прочность соединения кровельного материала с основанием, долговечность. 

При производстве кровельных работ составляются акты на скрытые работы, например, на заделку швов несущих конструкций, на устройство деформационных и температурных швов, пароизоляции,  теплоизоляции, стяжек.

Качество пароизоляции определяется осмотром по отсутствию трещин, разрывов, расслоений и т.п.

Качество основания определяется осмотром и результатами инструментального контроля уклона, ровности и влажности.

Качество защитного покрытия определяется осмотром и результатами инструментального контроля, например толщины слоя, фракционного состава и т.п.

Сток воды должен быть обеспечен со всех участков кровли: должны быть выдержаны проектные уклоны и отметки, уклоны ендов, разжелобков.

Качество кровельных работ (в том числе, устройства ендов, разжелобков, карнизных и фронтонных свесов, их покрытий, а также примыканий кровли) может быть проверено дождеванием.

Качество рулонной кровли должно удовлетворять следующим требованиям:

- приклейка полотнищ кровельного ковра к основанию и склейка их между собой должны быть прочными, отслаивание полотнищ не допускается;

- прочность приклейки полотнищ можно проверить путем медленного отрыва их на пробном участке, при правильном выполнении работ разрыв происходит не по склейке, а по полотнищу;

- поверхность рулонного ковра должна быть ровной, без вмятин, прогибов и воздушных пузырей (мешков). 
Качество защитного покрытия должно удовлетворять требованиям выполнения окрасочных работ.

Металлические кровли должны удовлетворять следующим требованиям:

- листы должны плотно прилегать к обрешетке;

- плоскость кровли должна быть ровной, без вмятин, без впадин и кривизны; профили листов должны совпадать; соединения листов рядового покрытия не должны быть заметны с земли;

- крепления должны быть выполнены шурупами-саморезами с полимерной (неопреновой) шайбой;

- примыкания, фальцы и стыки должны быть герметичными.

Черепичные кровли должны удовлетворять следующим требованиям. Уложенная черепица должна быть правильной формы, с гладкой поверхностью, без трещин и короблений, без окола шипов; при легком ударе глиняная черепица должна издавать звонкий чистый звук.

К качеству мастичных кровель предъявляются те же требования, что и к качеству рулонных кровель; качество мастичных кровель оценивается, в основном, по прочности сцепления мастичного покрытия с основанием и слоев между собой.

 Для оценки ровности основания используют рейку длиной 2 м и линейку. Определение уклона выполняют уклономером, ватерпасом или другим способом. 

Не допускается изменять количество конструктивных элементов кровли (слуховых окон, вентшахт и т.д.), заложенных в проекте застройки жилого дома.

Замена стропил, мауэрлатов, прогонов, обрешетки должна обеспечивать определенную проектом застройки многоквартирного жилого дома несущую способность.
Огнезащита стропильных прогонов, обрешетки подтверждается актом подписанных инспекторами ГПН МЧС РТ.
При контроле качества работ по ремонту крыши проверять:
- сертификаты (область применения используемых материалов, соответствие их ГОСТу, ТУ и проекту);

- наличие актов на скрытые работы;

- соответствие производимых работ  проекту;
- исполнительную документацию и соответствие ее факту.
При производстве работ по ремонту мягких кровель проверять:

- наличие температурно-деформационных швов и соответствие их проекту;

- высоту и наличие усиления рулонного ковра (2-3 слоя) в местах примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям (п.5.15 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»);
- наличие металлических фартуков на антеннах и зонтов на вентиляционных шахтах и фановых трубах;

- наличие парапетных плит (оцинкованных фартуков) для обеспечения гидроизоляции парапета;
- плотность прилегания рулонного ковра к основанию, особенно в местах усиления.
При производстве работ по ремонту металлических кровель проверять:

- толщину металлических покрытий (не менее 0,5 мм.);

- отсутствие прогибов обрешетки и стропильных конструкций;

- качество крепления к обрешетке металлического профнастила (должны использоваться кровельные саморезы с шагом, обеспечивающим плотное прилегание профнастила к элементам обрешетки);
- наличие герметизации примыканий листов профнастила друг к другу (на малоуклонных кровлях) и к вертикальным поверхностям (герметик либо уплотнитель);

- наличие огнезащиты деревянных конструкций крыши;

- устройство разжелобков и ендов и их соответствие проекту;

- выполнение работ, предусмотренных проектом (замену элементов кровли, стропильной системы, теплоизоляции и т.п., пришедших в негодность);

- наличие ограждений кровли.
4. Ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплоснабжения

Нормативные документы, регламентирующие производство работ:  

- СНИП 3.05.01 – 85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
Монтаж внутренних санитарно-технических систем и котельных необходимо выполнять индустриальными методами из узлов трубопроводов, воздуховодов и оборудования, поставляемых комплектно крупными блоками.

Повороты трубопроводов в системах отопления и теплоснабжения следует выполнять путем изгиба труб или применения бесшовных приварных отводов из углеродистой стали по ГОСТ 17375-83.

Радиус гиба труб с условным проходом до 40 мм включительно должен быть не менее 2,5 [image: image1.wmf]нар

D

, а с условным проходом 50 мм и более - не менее 3,5 [image: image2.wmf]нар

D

 трубы.

Узлы санитарно-технических систем должны быть испытаны на герметичность на месте их изготовления.

Отклонения линейных размеров узлов из чугунных канализационных труб от деталировочных чертежей не должны превышать +/- 10 мм.

Трубы, соединительные детали и элементы из полимерных материалов, применяемые в системах водоснабжения и канализации, уплотнительные материалы, вещества для смазки, клеи и пр. должны иметь сертификаты или технические свидетельства, а для систем водоснабжения - гигиенические заключения Роспотребнадзора России.

Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины.

Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций.

Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм включительно при открытой прокладке должно составлять от 35 до 55 мм, при диаметрах 40 - 50 мм - от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм - принимается по рабочей документации.

Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов.

Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепления не допускаются.

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с размерами, указанными в табл. 1, если нет других указаний в рабочей документации.
Таблица 1
	Диаметр условного прохода трубы, мм
	Наибольшее расстояние между средствами крепления трубопроводов, м

	
	неизолированных
	изолированных

	15
	2,5
	1,5

	20
	3
	2

	25
	3,5
	2

	32
	4
	2,5

	40
	4,5
	3

	50
	5
	3

	70, 80
	6
	4

	100
	6
	4,5

	125
	7
	5

	150
	8
	6


Разъемные соединения пластмассовых труб предусматриваются в местах установки на трубопроводе арматуры и присоединения к оборудованию и для возможности демонтажа элементов трубопровода в процессе эксплуатации. Эти соединения должны быть расположены в местах, доступных для осмотра и ремонта.

Соединение труб из разнородных несклеивающихся и несваривающихся модифицированных и композиционных полимерных материалов осуществляется с помощью механических соединений, конструкция и технология применения которых устанавливаются по данным их изготовителей и поставщиков для конкретного полимерного материала.

Трубопроводы, как правило, должны прокладываться скрыто (в шахтах, штробах и т.п.). Открытая прокладка трубопроводов разрешается в местах подвода воды к водоразборной арматуре, а также в местах, где исключены их механические повреждения.

Прокладывать трубопроводы под перекрытием подвальных помещений следует только в тех случаях, когда предусмотрена защита от механических повреждений.

При горизонтальной прокладке участки водопроводных линий из пластмассовых труб следует прокладывать выше канализационных трубопроводов. При невозможности обеспечить прокладку выше канализационного трубопровода, транспортирующего агрессивные, токсичные, пахучие жидкости, водопровод следует проектировать из труб только со сварными или клеевыми соединениями.

Запорная и водоразборная арматура должна иметь неподвижное крепление к строительным конструкциям для того, чтобы усилия, возникающие при пользовании арматурой, не передавались на трубы.

Запорную арматуру диаметром до 32 мм с корпусом из полимерных материалов допускается устанавливать без крепления к строительным конструкциям.

В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается.

Трубопроводы для систем внутренней канализации соединяются с помощью раструбных соединений с использованием уплотнительных колец, а для труб ПВХ - также на клею.

Фланцевые соединения используются в местах перехода трубопровода на чугунные или стальные трубы или для подключения к оборудованию.

Гладкие концы чугунных деталей (выпуски трапов, водосточные воронки и т.п.) следует соединять с трубами из полимерных материалов соединительными раструбными патрубками с уплотнительными кольцами или манжетами.

Соединение гладких концов канализационных труб из полимерных материалов с раструбом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует производить с применением специальных уплотнительных колец или манжет.

При прокладке канализационных стояков в коммуникационных шахтах, штробах, каналах и коробах ограждающие конструкции, обеспечивающие доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены в соответствии со СНиП 2.04.01 - 85
Места прохода стояков через перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия.

При прокладке труб через перекрытие их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора.

Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.

Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей.

Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82 "Питьевая вода".

Унитазы следует крепить к полу шурупами или приклеивать клеем. При креплении шурупами под основание унитаза следует устанавливать резиновую прокладку.

Приклеивание должно производиться при температуре воздуха в помещении не ниже 5 °С.

Для достижения необходимой прочности приклеенные унитазы должны выдерживаться без нагрузки в неподвижном положении до набора прочности клеевого соединения не менее 12 ч.

 Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в табл. 2.

Таблица 2
	Санитарные приборы
	Высота установки от уровня чистого пола, мм

	
	В жилых, общественных и промышленных зданиях

	Умывальники (до верха борта)
	800

	Раковины и мойки (до верха борта)
	850


    Примечания.   1.   Допускаемые  отклонения  высоты  установки

санитарных  приборов  для  отдельно  стоящих  приборов  не должны

превышать   +/- 20  мм,  а  при  групповой  установке  однотипных

приборов +/- 5 мм.

    2. При  установке  общего  смесителя  для умывальника и ванны

высота установки умывальника 850 мм до верха борта.

    Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 - от пола, 50 - от нижней поверхности подоконных досок и 25 - от поверхности штукатурки стен.

Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или на подставках, изготовляемых в соответствии со стандартами, техническими условиями или рабочей документацией.

Число кронштейнов следует устанавливать из расчета один на 1 м2 поверхности нагрева чугунного радиатора, но не менее трех на радиатор (кроме радиаторов в две секции), а для ребристых труб - по два на трубу. Вместо верхних кронштейнов разрешается устанавливать радиаторные планки, которые должны быть расположены на 2/3 высоты радиатора.

Кронштейны следует устанавливать под шейки радиаторов, а под ребристые трубы - у фланцев.

Испытания систем с применением пластмассовых трубопроводов следует производить с соблюдением требований СП 40-102-2000.

Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления.

Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.

Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.

Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.

При контроле качества работ по ремонту систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и теплоснабжения, проверять:
- сертификаты (область применения используемых материалов, соответствие их ГОСТу, ТУ и проекту);

- наличие оформленных актов на скрытые работы; 

- наличие проекта; 

- отводы должны быть изготовлены в заводских условиях, не допускается излом труб в местах изгиба;

- отсутствие двух и более сварных швов на 3 погонных метра стояка (в пределах одного этажа);

- наличие гильз в местах прохода труб через ограждающие конструкции;
- наличие актов ревизии и опрессовки отопительных приборов;

- подвесы отопительных приборов (не допускается использование несертифицированных подвесов);

- правильность установки отопительных приборов и крепления трубопроводов (соблюдение установочных размеров и шага крепления);
- наличие грунтовки и окраски труб, особенно под теплоизоляцией;

- наличие теплоизоляции запорной арматуры;

- наличие ревизий канализационных труб (одна ревизия на два этажа);

- наличие окраски поверхностей за отопительными приборами;

- наличие актов гидравлических испытаний инженерных систем; 
- наличие протоколов бактериологического и химического анализа воды после промывки инженерных систем.
5. Ремонт систем электроснабжения

Ремонт системы электроснабжения согласно п.2.1.1.14 приказа МСАЖКХ РТ № 157 от  26.09.2007 г. производить только по отдельному проекту.

Нормативные документы, регламентирующие производство работ:
- СНИП 3. 05.06 – 85 «Электротехнические устройства»;
- «Правила устройства электроустановок».

Электромонтажные работы следует выполнять, как правило, в две стадии.

На первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования, для прокладки кабелей и проводов, монтажу стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления.

На второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и проводов,  подключении кабелей и проводов к выводам электрооборудования. В электротехнических помещениях объектов работы второй стадии следует выполнять после завершения комплекса общестроительных и отделочных работ и по окончании работ по монтажу сантехнических устройств, а в других помещениях и зонах - после установки технологического оборудования, электродвигателей и других электроприемников, монтажа технологических, санитарно-технических трубопроводов и вентиляционных коробов.

Электрооборудование и кабельная продукция деформированные или с повреждением защитных покрытий монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов в установленном порядке.

Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.

Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.).

При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.

При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.

Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:

а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м;

б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.

Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.

Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.

Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.

При контроле качества работ по ремонту  систем электроснабжения, проверять:

- сертификаты (область применения используемых материалов, соответствие их ГОСТу, ТУ и проекту);

- наличие оформленных актов на скрытые работы; 

- наличие отдельного проекта на электромонтажные работы;

- правильность прокладки кабеля (отсутствие изломов и нарушений изоляции);
- наличие гильз в местах прохода кабелей и проводов через ограждающие конструкции; 

-  шаг креплений кабеля.
